KFUM Parken Fredericia, den 6/4-2017

Randalsvej 22A Ref.: Carsten

7000 Fredericia

Vedr. Randalsvej 22A Renovering af varmeanlæg.

I henhold til samtale med Ejving og besigtigelse på stedet, kan vi hermed tilbyde at udføre VVS -arbejdet for følgende overslagspriser;

1. Renovering af varme.

**Kroner……. 39.690,00-excl.moms.**

Arbejdet omfatter.

Demontering og fjernelse af varmerør, pumper mm. som ikke skal bruges ved den nye installation.

Levering og montering af 1 stk. Termix Compactstation 28 VX-2 med alle nødvendige ventiler, pumper og automatikanlæg.

Tilslutning af varmerør.

Isolering af nye varmerør.

Opstart samt indregulering af automatikanlæg.

De eksisterende strengreguleringsventiler skiftes ikke.

Tilslutning/ændring af el. til udeføler, automatikanlæg og pumpe er uden for vores pris.

2. Udskiftning af de eksisterende radiatorer til nye Purmo radiatorer m/Danfoss Termostatventiler

med forindstilling.

12 stk. C22-600-1000mm

1 stk. C22-300-3000mm

**Kroner…. 36,500,00-excl.moms.**

De nye radiatorer er med større varmeflade, og vil være med til at forbedre afkølingen til fjernvarmen.

Tilbuddet er gældende 8uger fra dags dato

Med venlig hilsen

**TH Madsen**

Carsten Andersen

